El Consejero de Salud del Gobierno de Navarra, en relación con la pregunta escrita (9-16/PES-00405) presentada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Alberto Catalán Higueras, adscrito al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro, preguntando:“¿Ha detectado el Departamento de Salud, desde el inicio de la presente Legislatura, alguna incidencia en la calidad del agua de abastecimiento humano de aquellas localidades que tienen previsto ser abastecidas una vez que se construya la segunda fase del Canal de Navarra?”, tiene el honor de remitirle la siguiente información:

Se detalla: la localidad cuya calidad de agua de consumo humano se ha controlado, la fecha de la obtención de la muestra, su calificación, el parámetro de calidad que es responsable de la incidencia y el resultado cuantitativo del mismo:

Ablitas

Mayo de 2016. Muestra de agua que se califica como APTA CON INCUMPLIMIENTO. Parámetro: Bacterias coliformes, con resultado de 5 NMP/100ml.

Monteagudo

Agosto de 2015. Muestra de agua que se califica como APTA CON INCUMPLIMIENTO. Parámetro: Bacterias coliformes, con resultado de 45 NMP/100ml.

Murchante

Octubre de 2015. Muestra de agua que se califica como APTA CON INCUMPLIMIENTO. Parámetro: Bacterias coliformes, con resultado de 1 NMP/100ml.

Cortes

Mayo de 2016. Muestra de agua que se califica como NO APTA. Parámetro: Cloratos, con resultado superior a 1000 µg/l.

Septiembre de 2016. Muestra de agua obtenida en la salida de la Estación de Tratamiento de agua potable (ETAP), que se califica como NO APTA. Parámetro: Bromatos, con resultado superior a 20 µg/l.

Octubre de 2016. Muestras de agua obtenidas en la salida de la Estación de Tratamiento de agua potable (ETAP) y en red de distribución, que se califican como NO APTAS. Parámetro: Bromatos, con resultado 61 µg/l y 20 µg/l respectivamente.

Villafranca

Julio de 2015. Muestra de agua que se califica como APTA CON INCUMPLIMIENTO. Parámetro: Aluminio, con resultado 211 µg/l.

Agosto de 2015. Muestra de agua que se califica como APTA CON INCUMPLIMIENTO. Parámetro: Aluminio, con resultado 250 µg/l.

Enero de 2016 Muestra de agua que se califica como NO APTA Parámetro: Turbidez, con resultado 7,2 UNF.

Cadreita

Agosto de 2015 Muestra de agua que se califica como NO APTA Parámetro: Turbidez, con resultado 8,9 UNF.

Marzo de 2016 Muestra de agua que se califica como NO APTA Parámetro: Turbidez, con resultado 6,0 UNF.

Milagro

Agosto de 2015. Muestra de agua que se califica como APTA CON INCUMPLIMIENTO. Parámetro: Bacterias coliformes, con resultado de 4 NMP/100ml.

Junio de 2015 Muestra de agua obtenida en el Polígono Industrial de la localidad, que se califica como NO APTA. Parámetro: Nitratos, con resultado, 58 mg/l.

Fustiñana

Agosto de 2015. Muestra de agua que se califica como APTA CON INCUMPLIMIENTO. Parámetro: Bacterias coliformes, con resultado de 32 NMP/100ml.

Enero de 2016. Muestra de agua que se califica como APTA CON INCUMPLIMIENTO. Parámetro: Bacterias coliformes, con resultado de 66 NMP/100ml.

Tudela

Agosto de 2015. Muestra de agua obtenida a la salida de la ETAP que se califica como NO APTA. Parámetro: Herbicida metalacloro, con resultado, 0,12 µg/l.

Cascante

Octubre de 2016. Muestra de agua que se califica como NO APTA. Parámetro: Cloratos, con resultado superior a 1000 µg/l.

Cintruénigo

Mayo de 2016 Muestra de agua que se califica como NO APTA . Parámetros, Bacterias coliformes, con resultado de 201 NMP/100ml y Aluminio, resultado, 266 µg/l.

Agosto de 2016. Muestra de agua que se califica como NO APTA. Parámetro: Cloratos, con resultado 820 µg/l.

Septiembre de 2016. Muestra de agua que se califica como NO APTA. Parámetro: Cloratos, con resultado superior a 1000 µg/l.

Octubre de 2016. Muestra de agua que se califica como NO APTA. Parámetro: Cloratos, con resultado 921 µg/l.

Fitero

Octubre de 2016. Muestra de agua que se califica como NO APTA. Parámetro: Cloratos, con resultado 1245 µg/l.

La anterior información corresponde a las incidencias por incumplimiento de alguno de los parámetros de calidad del agua de consumo humano detectados en las actuaciones de vigilancia sanitaria desarrolladas por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra a partir del día 17 de junio de 2015, fecha de inicio de la IX legislatura a la que se refiere la pregunta hasta la fecha de esta información.

En la totalidad de las incidencias detectadas, se ha realizado seguimiento de las medidas correctoras adoptadas y se han obtenido nuevas muestras de agua para análisis de comprobación. Señalar que actualmente ninguno de los incumplimientos, que se han relacionado anteriormente, sigue vigente.

Las localidades incluidas en el informe son las que el vigente Plan Director tiene previsto abastecer de agua desde la segunda fase del Canal de Navarra.

La calificación del agua se hace en aplicación de los criterios establecidos en los artículos 17.4 y 27.7 y de los parámetros y valores paramétricos del Anexo I del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Es cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 20 de diciembre de 2016

El Consejero de Salud: Fernando Domínguez Cunchillos