En relación con la petición de información 9-17/PES-00052, presentada por el Ilmo. Sr. D. Alberto Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario de Unión del Pueblo Navarro (UPN), el Consejero de Educación del Gobierno de Navarra informa:

La empresa “Veolia Servicios Norte, S.A.U.”, fue adjudicataria por Resolución 552/2016, de 27 de noviembre, de la contratación del servicio anual de limpieza y desinfección, y muestreo posterior para el control y prevención de la legionelosis en las instalaciones de los centros públicos pertenecientes al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, para el curso 2016-17.

Esta empresa, en base a su contrato, realizó en el CEE Torre Monreal de Tudela una limpieza y desinfección programada para los días 2 y 3 de enero de 2017, tomándose muestras para sus posteriores análisis transcurridos al menos 15 días, como establece el protocolo. En concreto se tomaron las muestras el día 20 de enero. El mismo día se notificó al centro.

Además se notificó al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra que decidió realizar un seguimiento de este centro por sus características, efectuando también el día 1 de febrero, toma de muestras para realizar análisis complementarios propios.

De forma paralela, para comprobar posibles deficiencias en la instalación, el día 2 de febrero se realizó desde el Servicio de Infraestructuras del Departamento de Educación una visita al CEE Torre Monreal para ver el estado de la misma y valorar la conveniencia de efectuar alguna modificación. En esta visita estuvo también el Director del Colegio y un técnico de LINACAL, empresa encargada del mantenimiento de las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. En la misma se llegó a la conclusión de que el generador de calor existente podía ser insuficiente para cubrir en todo momento las necesidades de calor del centro: calefacción, piscina climatizada y agua caliente sanitaria. Como consecuencia de esto el acumulador de ACS no consigue siempre la temperatura adecuada de funcionamiento, favoreciendo el desarrollo de legionella.

Para solucionar el problema detectado se decide instalar una nueva caldera dedicada solamente a la producción de agua caliente sanitaria.

El día 3 de febrero la empresa VEOLIA comunica al departamento de Educación que han vuelto a surgir otros dos positivos en las muestras, en concentraciones mínimas,

Vestuario Chicos Ducha 2 drcha....................................250 ufc/l

Vestuario Chicas Ducha 2 drcha...................................580 ufc/l

El protocolo a seguir, indicado en el Pliego de condiciones Técnicas que rige la contratación para el control y prevención de la legionelosis en las instalaciones de los centros, no considera que sea necesaria ninguna actuación complementaria con los resultados obtenidos en estos análisis.

Dada la especial vulnerabilidad de este centro, a pesar de no ser necesaria otra limpieza y desinfección según las condiciones del pliego, se decide llevarla a cabo durante los días 7 y 8 de febrero, incluso paralizando la actividad del día 8 para así evitar los posibles efectos molestos que el tratamiento de hipercloración del agua puede tener en los usuarios de la red de agua caliente sanitaria durante el tratamiento de la misma.

A su vez, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra remitió el día 6 de febrero un correo al Departamento de Educación y a la Dirección del CEE Torre Monreal informando sobre el resultado provisional positivo de sus análisis y dando una serie de recomendaciones entre las que estaba la desinfección que ya se estaba haciendo, la puesta en funcionamiento del sistema de cloración en continuo de la red de agua caliente sanitaria y la instalación de filtros anti-legionella en las duchas por ser los puntos de mayor riesgo de emisión de aerosoles.

El sistema de cloración en continuo de la red y los filtros anti-legionella en las duchas se instalaron y pusieron en funcionamiento de forma inmediata. Con todo ello el centro pudo abrir en la mañana del día 9 de febrero con garantías sanitarias y total normalidad.

Las medidas establecidas hasta el momento en limpieza y desinfección, y muestreo posterior para el control y prevención de la legionelosis por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra se estiman correctas para el control del posible riesgo sanitario de la población del centro. Además, el centro está bajo la vigilancia del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra desde hace años, adoptando las medidas oportunas según los requerimientos del mismo cuando se detectan puntos a mejorar.

Iruñean, 2017eko martxoaren 7an / Pamplona, 7 de marzo de 2017

Hezkuntza Departamentuko Kontseilaria / El Consejero de Educación: José Luis Mendoza Peña

Contestación del Consejero de Salud

El Consejero de Salud del Gobierno de Navarra, en relación con la pregunta escrita (9-17/PES-00052), presentada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Alberto Catalán Higueras, adscrito al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro, solicitando respuesta por escrito a cinco preguntas relacionadas con la detección de la presencia de Legionella pneumophilla en un control rutinario realizado en el Colegio Público “Torre Monreal” de Educación Especial, tiene el honor de remitirle la siguiente información:

1.	En qué día se detectó la presencia de Legionella pneumophilla en la red de agua del centro

El día 1 de febrero de 2017, personal del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) realizó una inspección sanitaria rutinaria de las instalaciones de riesgo de legionelosis existentes en el Colegio Público “Torre Monreal”. Esta actuación se incluye en el programa de control de instalaciones de riesgo de legionelosis, existentes en centros docentes, que está desarrollando el ISPLN durante los años 2016 y 2017. Durante la inspección de las instalaciones del Centro, se obtuvieron un total de 7 muestras de agua que fueron procesadas analíticamente en el Laboratorio del ISPLN. El día 6 de febrero, el Laboratorio informó de la presencia, resultados provisionales, de Legionella pneumophilla, serogrupos 2-14 en las siete muestras analizadas.

2.	Cuándo se comunicó al centro educativo, a los profesionales y a las familias de los alumnos

El mismo día 6 de febrero, el ISPLN comunicó los resultados al titular de la instalación, Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. En dicha comunicación se requirió la adopción de las medidas que se establecen en la normativa de prevención de la legionelosis para controlar la situación. El citado Departamento comunicó la situación tanto a los profesionales como a las familias de los alumnos.

3.	Circunstancias y protocolo que tiene establecido el Gobierno de Navarra a la hora de afrontar situaciones como esta

En las situaciones en las que se detecta la presencia de Legionella pneumophilla en instalaciones de riesgo de legionelosis, el ISPLN realiza una evaluación del riesgo específica que tiene en cuenta, además de los resultados analíticos, el estado de las instalaciones de riesgo, sus condiciones de funcionamiento y mantenimiento, los resultados de los controles realizados en las inspecciones, las características de las personas potencialmente expuestas y otros factores que permiten caracterizar el riesgo existente.

Las medidas que se adoptan como consecuencia de las inspecciones sanitarias, son las que se determinan con carácter general en el artículo 10 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio En la situación detectada, el mismo día 6 de febrero, se requirió al titular del Centro la adopción de las siguientes medidas en las instalaciones de agua caliente:

o	Tratamiento de limpieza y desinfección de la instalación de agua caliente sanitaria aplicando el procedimiento establecido en el apartado C del anexo III del citado Real Decreto. Se requirió al titular del Centro que comunicara al ISPLN la fecha y hora en la que se realizaría el tratamiento para permitir su supervisión

o	Instalación inmediata de filtros de retención de bacterias en las duchas, evitando su utilización sin filtros hasta comprobar la eficacia del tratamiento de limpieza y desinfección

o	Mantenimiento de una temperatura del agua caliente superior a 50ºC en toda la instalación, incluyendo los puntos terminales de la red de distribución

o	Desinfección del agua caliente en continuo con una concentración de cloro libre residual por encima de 0,5 partes por millón en el agua de toda la red

o	Realización de purgas adicionales de agua en los puntos terminales de la red.

Transcurridos más de quince desde la fecha de la limpieza y desinfección, el ISPLN, realizó un nuevo muestreo del agua de las instalaciones para comprobar la eficacia del tratamiento. Se está a la espera de recibir los resultados del muestreo de comprobación.

4.	Riesgos que pueden derivarse a los profesionales que desarrollan su labor en dicho centro y al alumnado del mismo

La caracterización del riesgo derivado de la presencia de Legionella pneumophilla en una instalación de riesgo de legionelosis depende de múltiples factores. En primer lugar, del serotipo presente en el agua. El serotipo 1 es responsable de más del 90% de las enfermedades causadas por la bacteria.

En el caso del Colegio Torre Monreal, se detectó la presencia de los serogrupos 2-14 que son de menor virulencia y patogenicidad. Otros factores relacionados con el riesgo son, la concentración de la bacteria en el agua, el tipo de instalaciones existentes en cuanto a la posibilidad de producción de aerosoles, las posibles deficiencias en las mismas y las condiciones del mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Otros factores importantes para valorar el riesgo, son los relacionados con la vulnerabilidad de las personas expuestas determinada, principalmente, por su estado inmunitario, edad, tabaquismo y enfermedades crónicas preexistentes. La Legionella pneumophilla es una bacteria que puede producir neumonía como efecto más grave en la salud de las personas expuestas.

La exposición de mayor riesgo en el caso del Centro educativo era la debida al uso de las duchas. Como se ha indicado anteriormente, desde el primer momento se evitó su utilización y, posteriormente, con la instalación de filtros de retención de bacterias se evita la posibilidad de exposición de las personas por este origen.

5.	Medidas y seguimiento de las mismas que va a realizar el Gobierno de Navarra

Las medidas que se han requerido y adoptado por el titular del Centro son las que se han expuesto en la respuesta a la pregunta 3. El ISPLN ha aplicado los procedimientos establecidos en el Real Decreto 865/2003, comprobando la ejecución de lo requerido y se han obtenido nuevas muestras de agua en las instalaciones de riesgo para comprobar la eficacia del tratamiento de limpieza y desinfección aplicado. Cuando se reciban los resultados analíticos, se valorarán por el ISPLN y, si procede, se reforzarán las medidas anteriores aplicando los procedimientos establecidos en la citada norma.

Es cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 8 de marzo de 2017

El Consejero de Salud: Fernando Domínguez Cunchillos